[image: image1.jpg]= -Cec.'//’i s





ЭФФЕКТ ЭРА АВРАСИЯ

ТЕСТ ВЕ БЕЛГЕЛЕНДИРМЕ А.Ш.

Лаборатория испытаний на огнестойкость

             АВ-0556-Т

              ЕЕА-24-010

            04-24

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОГНЕСТОЙКОСТИ

· СООТВЕТСТВИИ С EN 13501-2:2016
	Спонсор
	: O.O.O.„KİMFOR İZOLASYON YAPİ KİMYASALLARİ İNȘ. MAD. GİDA TİC. SAN„ 

	

	

	
	Мкр-н Юнусели. ул. Акылдыз №:3, Османгази, г. Бурса / TУРЦИЯ

	Подготовлен
	: EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.

	
	

	
	Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Cad. No: 18, 41455

	
	Dilovası, Коджаэли / ТУРЦИЯ

	Название продукта
	: Ненесущая стена из ячеистого бетона

	
	

	
	Блоки и А1-изоляционная штукатурка «THERMOLOCK»

	Классификация
	

	отчет №
	: ЕЕА-24-010

	Номер выпуска
	: 1/2

	
	

	Дата выдачи
	: 04.04.2024

	
	


Данный отчет о классификации состоит из 10 страниц и может быть использован или воспроизведен только полностью.

Адрес: Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Cad. №: 18, 41455 Dilovası, Коджаэли / ТУРЦИЯ Телефон: 0262
6581662 Факс: 0262 6581669 Электронная почта: 

 HYPERLINK "mailto:turkey@efectis.com" turkiye@efectis.com 

 HYPERLINK "http://www.efectis.com/" Веб-сайт:
www.efectis.com
FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 1 / 10

[image: image2.jpg]E -Cec'{'i s





	
	АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010

	
	

	
	04-24


1. ВВЕДЕНИЕ

· настоящем отчете о классификации определена классификация в соответствии с процедурами, приведенными в стандарте EN 13501-2:2016, назначенная для ненесущих стен, состоящих из газобетонных блоков и изолированного штукатурного заполнения класса А1 «THERMOLOCK».

2. ПОДРОБНОСТИ СЕКРЕТНОГО ПРОДУКТА

2.1 Общие положения

Элемент «Ненесущая стена из газобетонных блоков с утеплителем из штукатурки А1 «THERMOLOCK»» определен как тип изделия.

2.2 Описание

Ниже приведено полное описание ненесущей стены, состоящей из газобетонных блоков и утепленной штукатурки А1 «THERMOLOCK».

2.2.1 Общие положения

Идентификация продукта: Ненесущая стена, состоящая из газобетонных блоков и А1 Утепленная штукатурка «THERMOLOCK»

Сторона огня: со стороны поверхностного слоя

Производитель: O.O.O.„KİMFOR İZOLASYON YAPİ KİMYASALLARİ İNȘ. MAD. GİDA TİC. SAN„ 

                           Мкр-н Юнусели. ул. Акылдыз №:3, Османгази, г. Бурса / TУРЦИЯ
Спонсор теста: O.O.O.„KİMFOR İZOLASYON YAPİ KİMYASALLARİ İNȘ. MAD. GİDA TİC. SAN„
                      Мкр-н Юнусели. ул. Акылдыз №:3, Османгази, г. Бурса / TУРЦИЯ
 2.2.2. Строительство

Асимметричная, ненесущая система стен состояла из 5-6 рядов газобетонных блоков по горизонтальной оси и 12 рядов газобетонных блоков по вертикальной оси. Для соединения блоков использовался цементный раствор. На открытой стороне

стены в качестве поверхностного слоя использовалась штукатурка A1 Insulated Stucco Filling «THERMOLOCK». Общая толщина стены составила 180 мм.

Один вертикальный край был смонтирован так, как это делается на практике, а другой вертикальный край был сконструирован как свободный край для имитации более широкой конструкции стены.

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 2 / 10

[image: image3.jpg]= -Cec‘{/'i s





ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ

2.2.3 Компоненты

2.2.3.1.Блоки

· Тип: Газобетонные блоки – TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş

· Класс пожароопасности: А1 (негорючий)

· Номинальные размеры: 600 x 150 x 250 мм (шxгxв)

· Прочность на сжатие: 2,5 Н/мм2

· Номинальная плотность брутто в сухом состоянии: 400 кг/м3

2.2.3.2. Раствор

· Тип: Клеевой раствор на цементной основе – YTONG Örgü Tutkalı.

· Класс пожароопасности: А1 (негорючий)

· Расположение: используется между блоками для соединения.

· Номинальная плотность: 1400 кг/м3 •

Номинальная толщина (зазор между стыками): 2 мм

2.2.3.3 Поверхностный слой

· Тип: Изолированная штукатурная шпатлевка А1 на цементной основе

«ТЕРМОЛОК»

· Класс пожароопасности: А1 (негорючий)

· Расположение: На открытой стороне стены •

Номинальная плотность в сухом состоянии:

333 кг/м3 • Измеренное содержание влаги: 7,77 %

· Номинальная толщина: 30 мм

Подробную информацию см. на рисунках 1–4.



АВ-0556-Т

ЕЕА-24-010

04-24

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 3 / 10

[image: image4.jpg]=2 pec.‘//’i s

Integrity, [E]

— Cotton pad No failure (not applied).

- Gap gauges @ 6 mm No failure (not applied).

@ 25 mm No failure (not applied).
EN 1364-1:2015

— Flames longer than 10 s Not observed.
Insulation, [l]

- Average temperature No failure.

- Maximum temperature No failure.

Test was terminated at the 2415t minute after consulted with sponsor.

| C [IncSlow [ sn [ef [r]





	
	АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010

	
	

	
	04-24


3. ОТЧЕТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОДДЕРЖКУ КЛАССИФИКАЦИИ

	3.1 Отчеты
	
	
	

	Название лаборатории Название спонсора Номер отчета об испытаниях
	
	Метод испытания

	нет.
	
	
	

	
	
	
	

	ЭФФЕКТ ЭРА
	КИМФОР ИЗОЛИРОВАННАЯ ЯПЫ
	
	

	АВРАСЬЯ ТЕСТ VE
	КИМЬЯСАЛЛАРИ ИНШ. МАД.
	РФТР24028
	EN 1364-1:2015

	БЕЛГЕЛЕНДИРМЕ А.Ш.
	GIDA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
	
	


3.2 Результаты

4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1 Ссылка на классификацию

Данная классификация была проведена в соответствии с пунктом 7.5.2 стандарта EN 13501-2:2016.

4.2 Классификация

Ненесущая стена из газобетонных блоков и заполнения из утепленной штукатурки А1 «THERMOLOCK» классифицируется по следующим комбинациям эксплуатационных параметров и

классы по мере необходимости.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ

	Сторона огня: Сторона поверхностного покрытия
	Е240, ЭИ240


FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 4 / 10

[image: image5.jpg]= -Cec‘//’)' s





	
	АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010

	
	

	
	04-24


4.3 Область применения

4.3.1 Общие положения

· этом отчете подробно описываются метод строительства, условия испытаний и результаты, полученные при испытании конкретных элементов конструкции, описанных в настоящем документе, в соответствии с процедурой, изложенной в EN 1363-1:2020, и, при необходимости, EN 1363-2:1999. Любые существенные отклонения в отношении размера, деталей конструкции, напряжений нагрузки, краевых или конечных условий, кроме тех, которые разрешены в области прямого применения в соответствующем методе испытаний, не охватываются настоящим отчетом.

4.3.2 Особые условия по размерам и креплению

Результаты испытаний напрямую применимы к аналогичным конструкциям, в которые внесено одно или несколько из перечисленных ниже изменений, и конструкция продолжает соответствовать соответствующим нормам проектирования по жесткости и устойчивости.

- уменьшение высоты -

увеличение толщины стенки - увеличение

толщины материалов компонентов

4.3.3 Увеличение высоты

Высота конструкции может быть увеличена до 1 метра для огнестойкости 240 минут по критериям теплоизоляции и целостности, так

как боковой прогиб конструкции составляет менее 100

мм.

4.3.4.Расширение ширины

Ширина идентичной конструкции может быть увеличена, так как конструкция испытана шириной 3 метра с одним вертикальным свободным краем.

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 5 / 10

[image: image6.jpg]= -Cec‘//’i s

Signed: Approved:
e-signed I e-signed
" Yusuf OSTUNDAG " ABAYRAKTAR

Person in charge of test Laboratory Manager




	
	АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010

	
	

	
	04-24


5. ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот отчет о классификации не представляет собой никакого утверждения типа или сертификации продукта. Этот отчет изначально действителен до 4 апреля 2029 года при условии, что не будет внесено никаких существенных изменений в технические характеристики образца и соответствующие стандарты испытаний и классификации.

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 6 / 10

[image: image7.jpg]



АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010


04-24

6. ЧЕРТЕЖИ

Рисунок 1: Вид сбоку на испытуемый образец без воздействия.

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 7 / 10

[image: image8.jpg]= -Cec‘//" s

FREE EDGE:
CERAMIC WOOL

3050

305





АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010


04-24

Рисунок 2: Вид сбоку на испытуемый образец.

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 8 / 10

[image: image9.jpg]= ‘Cec‘//’i s

THERMOLOCK INSULATED PLASTER 3 CM
AERATED CONCREATE

15CM

GROUUTING
2 MM

A-A SECTION




	
	АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010

	
	04-24


Рисунок 3: Продольный вид испытуемого образца

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 9 / 10

[image: image10.jpg]= ‘Cec‘//’i s

COLUMN KOLON

AERATED CONCREATE

Hew THERMOLOCK INSULATED PLASTER
3CM

B-B SECTION





АВ-0556-Т

	ОТЧЕТ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ
	ЕЕА-24-010


04-24

Рисунок 4: Поперечное сечение испытуемого образца.

FR1107/REV01/26.08.2022
Страница 10 / 10

